Регулятор давления «после себя» ГИДРОАРМ АРК-М-101 Ду100 Ру16 арт.1011001602

Описание:

Клапан снижает давление в системе «после себя» и поддерживает установленное значение не зависимо от колебаний давления на входе и изменений расхода. В качестве запорного элемента используется резиновая мембрана (диафрагма). Для стабильного поддержания заданного значения давления требуется постоянный проток жидкости (постоянный расход среды).

Спецификация материалов:

▪ Корпус и крышка клапана - высокопрочный чугун марки GGG40

▪ Диафрагма (мембрана) клапана – резина армированная

▪ Пружина диафрагмы – высококачественная нержавеющая сталь

▪ Болты, шайбы, гайки – сталь оцинкованная

▪ Материал пилотного регулятора – латунь

▪ Материал командных (импульсных) трубок – нейлон.

Технические характеристики:

▪ Диаметр клапана - Ду100

▪ Диапазон рабочего давления, Ру	1,6 – 16 Бар

▪ Максимальный продолжительный расход – 156 м3/ч

▪ Коэффициент расхода (Kv) – 200 м3/ч

▪ Тип пилотного регулятора – 2х-ходовой

▪ Рабочая среда - вода чистая - питьевая / техническая

▪ Температура рабочей среды - от 5°С до 50°С

▪ Тип подсоединения - фланцевый (стандарт EN 1092/2)

▪ Тип запорного устройства - мембранный

▪ Тип корпуса - прямой

▪ Тип покрытия - эпоксидное (цвет – красный)

▪ Класс герметичности - Б

▪ Монтажное положение на трубопроводе - горизонтальное / вертикальное

▪ Фильтр встроенный самопромывной сетчатый (на входе в управляющий контур)

▪ Шаровые краны – 2 шт. (на входе и выходе)

▪ Манометр виброустойчивый глицериновый  - 2 шт. (на входе и выходе)

▪ Габаритные размеры изделия (без учета обвязки): 305мм.(д)х234мм.(ш)х194,5мм.(в)

▪ Вес оборудования (без упаковки) – 19,6кг.

▪ Упаковка - коробка 30х41х40(в)см.

▪ Вес оборудования с учетом упаковки – 20,8кг.

Комплект поставки:

▪ Регулятор давления «после себя» ГИДРОАРМ АРК-М-101 Ду100 Ру16 – 1 шт.

▪ Паспорт с инструкцией по эксплуатации, настройке оборудования.

▪ Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011.